# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :        22 / 2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

## Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΛΙΩΝ  2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   :                     38.350,00 €

Φ.Π.Α.    17%               :                      6.519,50  €

---------------------------------------

ΣΥΝΟΛΟ                      :                     44.869,50 €

Κ.Α  25.7131.0001 (45.000,00 €)

###### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

###### ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΝΤΛΙΩΝ 2017

###### ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ                                                                                                       ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ     22 /2017

###### ΚΑ  25.7131.0001 (45.000,00 €)

# ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την  εκτέλεση προμήθειας μετά από συνοπτικό   Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια  αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων και λυματολάσπης,  καθαρού νερού  αντλιοστασίων και ομβρίων υδάτων ή θαλάσσιων υδάτων για τις ανάγκες του  Δήμου Λέρου.

.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Λέρου θα χρειαστεί υποβρύχιες αντλίες λυμάτων για τις ανάγκες εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης, αντλία λυματολάσπης για τις ανάγκες της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, αντλίες – κινητήρες καθαρού νερού για τις ανάγκες εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης και αντλία για αποστράγγιση όμβριων υδάτων ή θαλάσσιων υδάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

O Δήμος Λέρου διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη και έως 30% των υπό προμήθεια ειδών και εντός του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ισχύουσες διατάξεις

α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών » (ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)

β. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97).

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα υπό προμήθεια υλικά ορίζονται στις τεχνικές περιγραφές και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Συμβατικά Στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

β. Συγγραφή Υποχρεώσεων.

δ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

ε.Η Προσφορά του συμμετέχοντα που κατακυρώθηκε η προμήθεια.

AΡΘΡΟ 4ο

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας

4.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των  44.869,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

4.2 Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

4.3  Θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

(Yπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό και στους  κωδικούς όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της μελέτης.)

ΑΡΘΡΟ 5ο

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών

5.1  Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

5.2  Η ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται μέχρι και την ........... ημέρα ........... και ώρα ………….. μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών στο Λακκί Λέρου.

5.3 Στην διαδικασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές ή κατασκευαστές των υπό προμήθεια ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.

5.4  Δεκτές με ποινή αποκλεισμού θα γίνονται οι προσφορές που θα είναι εγγεγραμμένες  στο έντυπο προσφοράς που θα δοθεί από την υπηρεσία μας

ΑΡΘΡΟ 6ο

Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η οικονομική επιτροπή μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

α. Για συμβάσεις κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ( 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) Ευρώ, για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, εκτός να ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις ίσης ή ανώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ( 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ) Ευρώ, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του Ν.4412/2016 με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα προς αυτό, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, κλπ.

γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

δ. Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ε. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Υπογραφή σύμβασης

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
β) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών από την αρμόδια υπηρεσία, τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής τους,
γ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας αυτής,
δ) τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία, την ώρα και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται με την αποσφράγιση (π.χ. τόπος αποσφράγισης), καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να συμμετέχουν στην διαδικασία,
ε) ακριβή περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης οποιαδήποτε δικαιώματα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις και, εφόσον είναι γνωστό, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και τον αριθμό των παρατάσεων για την άσκησή τους,
στ) το είδος της διαδικασίας,
ζ) την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής,
η) το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής,
θ) τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος μετά την κατακύρωση, εφόσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος, σύμφωνα και με την παρ. 10,
ι) τις απαιτούμενες εγγυήσεις τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων, όλους τους σχετικούς όρους αυτών, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις, εάν ζητούνται,
ια) τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές), την ποσότητα και την περιγραφή των αγαθών, υπηρεσιών ή έργων, τον τρόπο της εκτέλεσης του ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας, την προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης, τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης,
ιβ) τους όρους και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα αυτών, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική ή/και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων ή προσφερόντων,
ιγ) τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 59,
ιδ) τη δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών,
ιε) το κριτήριο ανάθεσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87
ιστ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,
ιζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς,
ιη) όλους τους ειδικούς και γενικούς όρους για την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 18 και τους όρους πληρωμής,
ιθ) οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με τη μορφή σαφών, ακριβών και κατηγορηματικών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων, κατά το άρθρο 132,
κ) τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα (δηλώσεις, δικαιολογητικά κ.λπ.),
κα) τον κατάλογο και τη σειρά ισχύος των εγγράφων της σύμβασης,
κβ) όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εγγράφων της σύμβασης,
κγ) τη διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων και προσφερόντων στα δικαιολογητικά, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 και στην κείμενη νομοθεσία,
κδ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται κατά τις ειδικότερες διατάξεις του Βιβλίου Ι (άρθρα 3 έως 221). (άρθρο 53 παρ.2 Ν.4412/2016)

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.

4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υλικών, ή εάν αυτή που παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης θα καθορίζεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία, σε συνάρτηση με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων. Συνολικά η προμήθεια δεν θα υπερβεί τον ένα μήνα.

Εάν υπάρξει διαπιστωμένη ασυνέπεια στην παράδοση του υλικού, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος άρθρο 206 παρ.5 του Ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται στις αποθήκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή της μελέτης..

ΑΡΘΡΟ 12ο

Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή υλικών θα γίνει και από την επιτροπή παραλαβής, παρουσία και της Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Καρπάθιου Άννα  όπου θα ελέγχεται  η ποσότητα η πληρότητα και η αρτιότητα του παραλαμβανομένου υλικού και η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή. Εάν το υλικό δεν είναι του εγκεκριμένου τύπου ή δεν πληροί τις προδιαγραφές που προαναφέρθηκαν δεν θα παραλαμβάνεται.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων της προμήθειας αμέσως μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών και αφού ελεγχθούν από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου Λέρου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.

Λέρος,   1 / 06 /2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ……………………                			   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΛΗΝΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ                                                       ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                               ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

###### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

###### ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΛΙΩΝ  2017

###### ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ                                                                               ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ    22 /2017

###### ΚΑ  25.7131.0001 (45.000,00 €)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ  1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια  αντλητικών συγκροτημάτων λυμάτων και λυματολάσπης,  καθαρού νερού  αντλιοστασίων και ομβρίων υδάτων ή θαλάσσιων υδάτων για τις ανάγκες του  Δήμου Λέρου.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Λέρου θα χρειαστεί υποβρύχιες αντλίες λυμάτων για τις ανάγκες εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης, αντλία λυματολάσπης για τις ανάγκες της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, αντλίες – κινητήρες καθαρού νερού για τις ανάγκες εξοπλισμού των αντλιοστασίων ύδρευσης και αντλία για αποστράγγιση όμβριων υδάτων ή θαλάσσιων υδάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού, με όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των:

α. Το Ν. 4412/2016 περί « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών Υπηρεσιών »

(ΦΕΚ 147/ Α'/08.08.2016)

β. Το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)

γ. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 περί « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα » (ΦΕΚ 107 Α’/30.5.97)

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΚΚΙΟΥ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  την  αντλία λυμάτων που θα τοποθετηθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης Λακκίου για να καλύψει τις νέες ανάγκες του που διαμορφώνονται μετά την λειτουργία του.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση της αυξημένης  ποσότητας λυμάτων που θα συλλέξει το κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης Λακκίου έπειτα από την έναρξη λειτουργίας του.

##### Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-   Η υποβρύχια ηλεκτροκίνητη αντλία λυμάτων πρέπει να είναι σχεδιασμένη να λειτουργήσει μόνιμα βυθισμένη μέσα σε ένα επιβαρυμένο περιβάλλον και θα αντλεί νερό που θα περιέχει αέρια μικρά στερεά καθώς και μακρόϊνα  υλικά λύματα και λάσπη.

-  Πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης ίσο ή και μεγαλύτερο από 40% στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παρακάτω.

-   Η αντλία θα πρέπει να αντλεί 70m3/h στα 47 m μανομετρικό

-   Θα συνοδεύεται με την βάση της και με όλα τα παρελκόμενα  για να εγκατασταθεί με το σύστημα σταθερής βάσης με οδηγούς και adaptor ειδικό για αυτόματη σύνδεση και αποσύνδεση με διάμετρο κατάθλιψης DN100.

-   θα πρέπει να έχει μονοκάναλη πτερωτή με μεγάλα ελεύθερα περάσματα (τουλάχιστον 80μμ ελεύθερο πέρασμα), αντίσταση στην φθορά, χαμηλή μηχανική καταπόνηση στο αντλούμενο  νερό και μεγάλη υδραυλική απόδοση.

-   ασύγχρονο, τριφασικό υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα κλάση μόνωσης τυλιγμάτων Η, IP68 βαθμού προστασίας, με ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ στον άξονα (Ρ2) μικρότερη από 26 Kw και αριθμό στροφών κατ΄ ελάχιστο 2800rpm. Συνεχής ή περιοδική λειτουργίας. Τάση λειτουργίας 400 V +- 10%. Μέγιστη ανομοιομορφία φορτίου 5%. PH του υγρού που αντλείτε 6~11.

-   25 μέτρα ενσωματωμένο καλώδιο για σύνδεση απευθείας στο αντλιοστάσιο

-    η ψύξη του ηλεκτροκινητήρα να γίνεται από το αντλούμενο νερό

-   να συνοδεύεται με ένα επιπλέον  πλήρους set από λάστιχα, φλάντζες, ανοξείδωτα μπουλόνια, περικόχλια, ροδέλες, γκρόβερ καθώς και υποβρύχιου ηλεκτρολογικού συνδέσμου (μούφας) 1τεμ  κατάλληλο για σύνδεση αντλίας με καλώδιο παροχής και  με 1 τεμ  πλωτήρες-διακόπτες στάθμης υγρών (μπίλιας) για λύματα τύπου Αχλάδι με καλώδιο 10μ

- πλήρες τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας και συντήρησης.

- Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού από τα διαγράμματα λειτουργίας και απόδοσης της αντλίας (κατά ISO 9906 Grade 2B) τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής του προϊόντος.

2)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΡΟΜΟΛΙΘΟΥ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  την  αντλία λυμάτων που θα τοποθετηθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης Βρομολίθου για να καλύψει τις νέες ανάγκες του που διαμορφώνονται μετά την λειτουργία του.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση της αυξημένης  ποσότητας λυμάτων που θα συλλέξει το κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης Βρομολίθου έπειτα από την έναρξη λειτουργίας του.

##### Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-   Η υποβρύχια ηλεκτροκίνητη αντλία λυμάτων πρέπει να είναι σχεδιασμένη να λειτουργήσει μόνιμα βυθισμένη μέσα σε ένα επιβαρυμένο περιβάλλον και θα αντλεί νερό που θα περιέχει αέρια μικρά στερεά καθώς και μακρόϊνα  υλικά λύματα και λάσπη.

-  Πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  και μεγαλύτερο από 40%  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παρακάτω.

-   Η αντλία θα πρέπει να αντλεί 78 m3/h στα 45 m μανομετρικό

-   Θα συνοδεύεται με την βάση της και με όλα τα παρελκόμενα  για να εγκατασταθεί με το σύστημα σταθερής βάσης με οδηγούς και adaptor ειδικό για αυτόματη σύνδεση και αποσύνδεση με διάμετρο κατάθλιψης DN100.

-   θα πρέπει να έχει μονοκάναλη πτερωτή με μεγάλα ελεύθερα περάσματα (τουλάχιστον 80μμ ελεύθερο πέρασμα), αντίσταση στην φθορά, χαμηλή μηχανική καταπόνηση στο αντλούμενο  νερό και μεγάλη υδραυλική απόδοση.

-   ασύγχρονο, τριφασικό υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα κλάση μόνωσης τυλιγμάτων Η, IP68 βαθμού προστασίας, με ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ στον άξονα (Ρ2) μικρότερη από 26 kW, και αριθμό στροφών κατ’ ελάχιστο 2800 rpm. Συνεχής ή περιοδική λειτουργία. Τάση λειτουργίας 400 V +- 10%. Μέγιστη ανομοιομορφία φορτίου 5%. PH του υγρού που αντλείτε 6~11.

-   25 μέτρα ενσωματωμένο καλώδιο για σύνδεση απευθείας στο αντλιοστάσιο

-    η ψύξη του ηλεκτροκινητήρα να γίνεται από το αντλούμενο νερό

-   να συνοδεύεται με ένα επιπλέον  πλήρους set από λάστιχα, φλάντζες, ανοξείδωτα μπουλόνια, περικόχλια, ροδέλες, γκρόβερ καθώς και υποβρύχιου ηλεκτρολογικού συνδέσμου (μούφας) 1τεμ  κατάλληλο για σύνδεση αντλίας με καλώδιο παροχής και  με 1 τεμ  πλωτήρες-διακόπτες στάθμης υγρών (μπίλιας) για λύματα τύπου Αχλάδι με καλώδιο 10μ

- πλήρες τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας και συντήρησης.

- Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού από τα διαγράμματα λειτουργίας και απόδοσης της αντλίας (κατά ISO 9906 Grade 2B) τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής του προϊόντος.

3)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΡΙΘΩΝΙΟΥ

Τεμ 2

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  την  αντλία λυμάτων που θα τοποθετηθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης Κριθωνίου για να καλύψει τις νέες ανάγκες .

.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση της αυξημένης  ποσότητας λυμάτων που θα συλλέξει το κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης Κριθωνίου για την κάλυψη των αναγκών του καλοκαιριού λόγω αυξημένης τουριστικής περιόδου.

##### Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-   Η υποβρύχια ηλεκτροκίνητη αντλία λυμάτων πρέπει να είναι σχεδιασμένη να λειτουργήσει μόνιμα βυθισμένη μέσα σε ένα επιβαρυμένο περιβάλλον και θα αντλεί νερό που θα περιέχει αέρια μικρά στερεά καθώς και μακρόϊνα  υλικά λύματα και λάσπη.

-  Πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παρακάτω.

-   Η αντλία θα πρέπει να αντλεί ~13,00 lt/secή  47 m3/h στα 18 m μανομετρικό

-   Θα συνοδεύεται με την βάση της και με όλα τα παρελκόμενα  για να εγκατασταθεί με το σύστημα σταθερής βάσης με οδηγούς και adaptor ειδικό για αυτόματη σύνδεση και αποσύνδεση με διάμετρο κατάθλιψης DN100.

-   θα πρέπει να έχει μονοκάναλη πτερωτή με μεγάλα ελεύθερα περάσματα (τουλάχιστον 80μμ ελεύθερο πέρασμα), αντίσταση στην φθορά, χαμηλή μηχανική καταπόνηση στο αντλούμενο  νερό και μεγάλη υδραυλική απόδοση.

-   ασύγχρονο, τριφασικό υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα κλάση μόνωσης τυλιγμάτων Η, IP68 βαθμού προστασίας, με ονομαστική αποδιδόμενη ισχύ στον άξονα (Ρ2) μικρότερη από 26 kW, και αριθμό στροφών κατ’ ελάχιστο 2800 rpm. Συνεχής ή περιοδική λειτουργία. Τάση λειτουργίας 400 V +- 10%. Μέγιστη ανομοιομορφία φορτίου 5%. PH του υγρού που αντλείτε 6~11.

-   25 μέτρα ενσωματωμένο καλώδιο για σύνδεση απευθείας στο αντλιοστάσιο

-    η ψύξη του ηλεκτροκινητήρα να γίνεται από το αντλούμενο νερό

-   να συνοδεύεται με ένα επιπλέον  πλήρους set από λάστιχα, φλάντζες, ανοξείδωτα μπουλόνια, περικόχλια, ροδέλες, γκρόβερ καθώς και υποβρύχιου ηλεκτρολογικού συνδέσμου (μούφας) 1τεμ  κατάλληλο για σύνδεση αντλίας με καλώδιο παροχής και  με 1 τεμ  πλωτήρες-διακόπτες στάθμης υγρών (μπίλιας) για λύματα τύπου Αχλάδι με καλώδιο 5μ

- πλήρες τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας και συντήρησης.

- Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού από τα διαγράμματα λειτουργίας και απόδοσης της αντλίας (κατά ISO 9906 Grade 2B) τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής του προϊόντος.

4)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  την  αντλία λυμάτων που θα τοποθετηθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης Αγίου Σοφρωνίου για να καλύψει τις νέες ανάγκες .

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση της αυξημένης  ποσότητας λυμάτων που θα συλλέξει το κεντρικό αντλιοστάσιο αποχέτευσης Αγίου Σοφρωνίου .

##### Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-   Η υποβρύχια ηλεκτροκίνητη αντλία λυμάτων πρέπει να είναι σχεδιασμένη να λειτουργήσει μόνιμα βυθισμένη μέσα σε ένα επιβαρυμένο περιβάλλον και θα αντλεί νερό που θα περιέχει αέρια μικρά στερεά καθώς και μακρόϊνα  υλικά λύματα και λάσπη.

-  Πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παρακάτω.

-   Η αντλία θα πρέπει να αντλεί ~12 lt/sec στα 14 m μανομετρικό

-   Θα συνοδεύεται με την βάση της και με όλα τα παρελκόμενα  για να εγκατασταθεί με το σύστημα σταθερής βάσης με οδηγούς και adaptor ειδικό για αυτόματη σύνδεση και αποσύνδεση με διάμετρο κατάθλιψης DN100.

-   θα πρέπει να έχει μονοκάναλη πτερωτή με μεγάλα ελεύθερα περάσματα (τουλάχιστον 80μμ ελεύθερο πέρασμα), αντίσταση στην φθορά, χαμηλή μηχανική καταπόνηση στο αντλούμενο  νερό και μεγάλη υδραυλική απόδοση.

-   ασύγχρονο, τριφασικό υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα κλάση μόνωσης τυλιγμάτων F, IP68 βαθμού προστασίας. Συνεχής ή περιοδική λειτουργίας. Τάση λειτουργίας 400 V +- 10%. Μέγιστη ανομοιομορφία φορτίου 5%. PH του υγρού που αντλείτε 6~10.

-   25 μέτρα ενσωματωμένο καλώδιο για σύνδεση απευθείας στο αντλιοστάσιο

-    η ψύξη του ηλεκτροκινητήρα να γίνεται από το αντλούμενο νερό

-   να συνοδεύεται με ένα επιπλέον  πλήρους set από λάστιχα, φλάντζες, ανοξείδωτα μπουλόνια, περικόχλια, ροδέλες, γκρόβερ καθώς και υποβρύχιου ηλεκτρολογικού συνδέσμου (μούφας) 1τεμ  κατάλληλο για σύνδεση αντλίας με καλώδιο παροχής και  με 1τεμ  πλωτήρες-διακόπτες στάθμης υγρών (μπίλιας) για λύματα τύπου Αχλάδι με καλώδιο 5μ

- πλήρες τεχνικά φυλλάδια λειτουργίας και συντήρησης.

5)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΛΙΑΣ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  την  αποστραγγιστική αντλία όμβριων και ακαθάρτων υδάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση όμβριων υδάτων ή θαλάσσιων υδάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

##### Γ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- αντλία  αποστράγγισης ακάθαρτων νερών  άντλησης  10 m3/h  στα 12m μανομετρικό

- να είναι μονοφασικός κινητήρας με φλοτέρ

- το περίβλημα του κινητήρα  να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- διπλό μηχανικό στυπιοθλίπτη

- θερμική προστασία, IP68, Κλάση μόνωσης Β

- θερμοκρασία νερού έως 40ο C

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση

6)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  την  υποβρύχια αντλία αποστράγγισης λυματολάσπης που θα χρησιμοποιηθεί στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Άσπρης Πούντας.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση λυματολάσπης  από δεξαμενές της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

##### Γ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αντλία  αποστράγγισης λυματολάσπης  άντλησης  15-40-55 m3/h  στα 17-10-3m μανομετρικό

- Πτερωτή  ειδικής κατασκευής από υψηλής ποιότητας  χρωμίου σιδήρου HiGrFC .( X5CrNIMO 18 10)

- Με αναδευτήρα από υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρο για καλύτερη άντληση της λάσπης.

- να είναι τριφασικός κινητήρας

- Διπλό  περίβλημα του κινητήρα  να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI-SAE 304

- Διπλό μηχανικό στυπιοθλίπτη από Carbon/Silicon /Ceramic

- Προστασία, IP68, Κλάση μόνωσης Β

- θερμοκρασία νερού έως 40ο C

- πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-  προτιμώμενο βάρος αντλίας μέχρι 50 kg λόγω μεταφοράς της σε διαφορετικά σημεία της εγκατάστασης από ανθρώπινο δυναμικό

7)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ  ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ   ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Τεμ 3

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  την  αντλία καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο στο Παρθένι Λέρου  για την μεταφορά νερού προς το Ταχυδιυλιστήριο .

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το υπό προμήθεια αντλητικό  συγκρότημα θα είναι οριζόντιο μονοβάθμιο φυγοκεντρικό , θα πρέπει να είναι καινούργιο και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την μεταφορά καθαρού νερού από την Κεντρική Δεξαμενή Παρθενίου προς το Ταχυδιυλιστήριο. Το νερό στην συνέχεια θα οδηγηθεί μέσο δικτύου  στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής.

##### Γ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι επιφανειακή οριζόντια μονοβάθμια φυγοκεντρική μαζί με κινητήρα

- το υδραυλικό μέρος να είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, ενώ ο άξονας από χάλυβα.

- θα πρέπει να αντλεί ~ 72 m3/h στα 54 m μανομετρικό

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  1450rpm με συχνότητα 50hz

- να είναι κατάλληλη για άντληση υφάλμυρου  έως 8500 μS

-    πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία

λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    αναρρόφηση Φ100 και κατάθλιψη Φ65 λόγω υπάρχουσας εγκατάστασης

-    να  είναι τοποθετημένη σε βαμμένη στερεή βάση (αντλία – κινητήρας)

-     η στεγάνωση  να πραγματοποιείται με  σαλαμάστρα

-   να  υπάρχει μία επιπλέον φτερωτή και ένα πλήρη σετ στεγανοποίησης (σετ σαλαμάστρας

για τον άξονα και σετ φλάντζας για την αντλία) για λόγους ασφαλείας

- να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές

ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και

οικονομική συντήρηση

8)          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  6” ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ AISI 304)

ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ

Τεμ 2

- Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  το αντλητικό συγκρότημα καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο Ταχυδιυλιστήριο    Λέρου για να καλύψει τις νέες ανάγκες σε νερό.

- Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα είναι υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη 6”, θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση καθαρού νερού από το Ταχυδιυλιστήριο προς τις κεντρικές δεξαμενές.

- Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι υποβρύχια  πολυβάθμια φυγοκεντρική ακτινικής ροής  6¨ εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη μαζί με κινητήρα

- θα πρέπει να αντλεί ~ 60m3/h στα 35 m μανομετρικό

- η αντλία θα είναι συζευγμένη απευθείας  με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

- το περίβλημα της αντλίας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- Θάλαμοι – πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- άξονας και κόπλερ να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- στην αναρρόφηση να υπάρχει ισχυρό μεταλλικό ανοξείδωτο  φίλτρο

- στο σώμα της αντλίας να είναι κατάλληλα  προσαρμοσμένοι ανοξείδωτοι  δακτύλιοι βαρέως τύπου για την συγκράτηση του συγκροτήματος με συρματόσχοινο

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  2900rpm με συχνότητα 50hz

- να είναι κατάλληλη για άντληση υφάλμυρου  έως 6000 μS

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση

9)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  6” ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ AISI 304)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ  ΑΛΙΝΤΩΝ

Τεμ 2

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  το αντλητικό συγκρότημα καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης  στην μετάγγιση  Αλίντων στα Άλιντα Λέρου για να μεταφέρει το νερό στην Δεξαμενή των Αλίντων.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα είναι υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη 6”, θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την μετάγγιση καθαρού νερού προς την δεξαμενή των Αλίντων.

##### Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι υποβρύχια  πολυβάθμια φυγοκεντρική ακτινικής ροής  6¨  εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη μαζί με κινητήρα.

- θα πρέπει να αντλεί ~ 40 m3/h στα 85m μανομετρικό

- η αντλία θα είναι συζευγμένη απευθείας  με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

- το περίβλημα της αντλίας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- Θάλαμοι – πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- άξονας και κόπλερ να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- στην αναρρόφηση να υπάρχει ισχυρό μεταλλικό ανοξείδωτο  φίλτρο

- στο σώμα της αντλίας να είναι κατάλληλα  προσαρμοσμένοι ανοξείδωτοι  δακτύλιοι βαρέως τύπου για την συγκράτηση του συγκροτήματος με συρματόσχοινο

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  2900rpm με συχνότητα 50hz

- να είναι κατάλληλη για άντληση υφάλμυρου  έως 6000 μS

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση

10)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  6” ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ AISI 304)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Τεμ 2

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  το αντλητικό συγκρότημα καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο  αντλιοστάσιο ύδρευσης  στην Αγία  Βαρβάρα   για να καλύψει τις νέες ανάγκες σε νερό.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα είναι υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη 6”, θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση καθαρού νερού από το αντλιοστάσιο  ύδρευσης  στην Αγία  Βαρβάρα. Το νερό στην συνέχεια θα οδηγηθεί μέσο δικτύου μεταφοράς στην κεντρική δεξαμενή της Αγίας Παρασκευής.

##### Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι υποβρύχια  πολυβάθμια φυγοκεντρική ακτινικής ροής  6¨ εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη μαζί με κινητήρα

- θα πρέπει να αντλεί ~ 50 m3/h στα 70m μανομετρικό

- η αντλία θα είναι συζευγμένη απευθείας  με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

- το περίβλημα της αντλίας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- Θάλαμοι – πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- άξονας και κόπλερ να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- στην αναρρόφηση να υπάρχει ισχυρό μεταλλικό ανοξείδωτο  φίλτρο

- στο σώμα της αντλίας να είναι κατάλληλα  προσαρμοσμένοι ανοξείδωτοι  δακτύλιοι βαρέως τύπου για την συγκράτηση του συγκροτήματος με συρματόσχοινο

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  2900rpm με συχνότητα 50hz

- να είναι κατάλληλη για άντληση υφάλμυρου  έως 6000 μS

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση

11)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  4” ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ AISI 304)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  την  αντλία καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο  αντλιοστάσιο ύδρευσης  του Φυτωρίου στην περιοχή Καμαράκι Λέρου για να καλύψει τις νέες ανάγκες σε νερό.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα είναι υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη 4”, θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση καθαρού νερού από το αντλιοστάσιο του Φυτωρίου Λέρου. Το νερό στην συνέχεια θα οδηγηθεί μέσο δικτύου μεταφοράς στην κεντρική δεξαμενή του Νοσοκομείου Λέρου.

##### Γ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι υποβρύχια  πολυβάθμια φυγοκεντρική ακτινικής ροής 4¨ εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη μαζί με κινητήρα

- το σώμα αναρρόφησης και κατάθλιψης να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- το περίβλημα της αντλίας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- Θάλαμοι – πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- άξονας και κόπλερ να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- θα πρέπει να αντλεί ~ 4m3/h στα 120 m μανομετρικό

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  2900rpm με συχνότητα 50hz

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση

12)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  4” ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ AISI 304)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΗΣ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  το αντλητικό συγκρότημα καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης  του Μονής στην περιοχή Μονή Λέρου για να καλύψει τις νέες ανάγκες σε νερό.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα είναι υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη 4”, θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση καθαρού νερού από το αντλιοστάσιο ύδρευσης  του Μονής στην περιοχή Μονή Λέρου. Το νερό στην συνέχεια θα οδηγηθεί μέσο δικτύου μεταφοράς στην κεντρικό Αντλιοστάσιο.

##### Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι υποβρύχια  πολυβάθμια φυγοκεντρική ακτινικής ροής  4¨ εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη μαζί με κινητήρα

- θα πρέπει να αντλεί ~ 3 m3/h στα 110 m μανομετρικό

- η αντλία θα είναι συζευγμένη απευθείας  με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

- το περίβλημα της αντλίας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- Θάλαμοι – πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- άξονας και κόπλερ να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- στην αναρρόφηση να υπάρχει ισχυρό μεταλλικό ανοξείδωτο  φίλτρο

- στο σώμα της αντλίας να είναι κατάλληλα  προσαρμοσμένοι ανοξείδωτοι  δακτύλιοι βαρέως τύπου για την συγκράτηση του συγκροτήματος με συρματόσχοινο

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  2900rpm με συχνότητα 50hz

- να είναι κατάλληλη για άντληση υφάλμυρου  έως 6000 μS

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση

13)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  6” ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ AISI 304)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  την  αντλία καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο αντλιοστάσιο ύδρευσης  της Τράπεζας στην περιοχή Σμαλού Λέρου για να καλύψει τις νέες ανάγκες σε νερό.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα είναι υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη 6”, θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση καθαρού νερού από το αντλιοστάσιο της Τράπεζας στην περιοχή Σμαλού Λέρου . Το νερό στην συνέχεια θα οδηγηθεί μέσο δικτύου μεταφοράς στην κεντρική δεξαμενή των Αλίντων.

##### Γ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι υποβρύχια  πολυβάθμια φυγοκεντρική ακτινικής ροής 6¨ εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη μαζί με κινητήρα

- το σώμα αναρρόφησης και κατάθλιψης να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- το περίβλημα της αντλίας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- Θάλαμοι – πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- άξονας και κόπλερ να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- θα πρέπει να αντλεί ~ 18 m3/h στα 100 m μανομετρικό

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  2900rpm με συχνότητα 50hz

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση

14)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  6” ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ AISI 304)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ  ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  το αντλητικό συγκρότημα καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο αντλιοστάσιο ύδρευσης  Αγίας Ελεούσας στην Μυρμηγκαριά   Λέρου για να καλύψει τις νέες ανάγκες σε νερό.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα είναι υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη 6”, θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση καθαρού νερού από τη Γεώτρηση Αγίας Ελεούσας στην Μυρμηγκαριά Λέρου. Το νερό στην συνέχεια θα οδηγηθεί μέσο δικτύου μεταφοράς στην κεντρική δεξαμενή στο Ταχυδιυλιστήριο.

##### Γ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι υποβρύχια  πολυβάθμια φυγοκεντρική ακτινικής ροής  6¨ εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη μαζί με κινητήρα

- θα πρέπει να αντλεί ~ 10m3/h στα 150 m μανομετρικό

- η αντλία θα είναι συζευγμένη απευθείας  με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

- το περίβλημα της αντλίας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- Θάλαμοι – πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- άξονας και κόπλερ να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- στην αναρρόφηση να υπάρχει ισχυρό μεταλλικό ανοξείδωτο  φίλτρο

- στο σώμα της αντλίας να είναι κατάλληλα  προσαρμοσμένοι ανοξείδωτοι  δακτύλιοι βαρέως τύπου για την συγκράτηση του συγκροτήματος με συρματόσχοινο

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  2900rpm με συχνότητα 50hz

- να είναι κατάλληλη για άντληση υφάλμυρου  έως 6000 μS

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση.

15)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  6” ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ AISI 304)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΩΡΖΟΥ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  το αντλητικό συγκρότημα καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης  του Ζώρζου στο Λακκί Λέρου για να καλύψει τις νέες ανάγκες σε νερό.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα είναι υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη 6”, θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση καθαρού νερού από το αντλιοστάσιο Ζώρζου. Το νερό στην συνέχεια θα οδηγηθεί μέσο δικτύου μεταφοράς στην κεντρική δεξαμενή του Λακκίου.

##### Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι υποβρύχια  πολυβάθμια φυγοκεντρική ακτινικής ροής  6¨ εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη μαζί με κινητήρα

- θα πρέπει να αντλεί ~ 15 m3/h στα 90 m μανομετρικό

- η αντλία θα είναι συζευγμένη απευθείας  με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

- το περίβλημα της αντλίας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- Θάλαμοι – πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- άξονας και κόπλερ να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- στην αναρρόφηση να υπάρχει ισχυρό μεταλλικό ανοξείδωτο  φίλτρο

- στο σώμα της αντλίας να είναι κατάλληλα  προσαρμοσμένοι ανοξείδωτοι  δακτύλιοι βαρέως τύπου για την συγκράτηση του συγκροτήματος με συρματόσχοινο

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  2900rpm με συχνότητα 50hz

- να είναι κατάλληλη για άντληση υφάλμυρου  έως 6000 μS

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση

16)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  4” ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ AISI 304)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΡΙΚΙΑΣ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  το αντλητικό συγκρότημα καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης  του Μερικιάς στην περιοχή Μερικιά Λέρου για να καλύψει τις νέες ανάγκες σε νερό.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα είναι υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη 4”, θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση καθαρού νερού από το αντλιοστάσιο ύδρευσης  του Μερικιάς στην περιοχή Μερικιά Λέρου. Το νερό στην συνέχεια θα οδηγηθεί μέσο δικτύου μεταφοράς στην κεντρική δεξαμενή Λακκίου.

##### Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι υποβρύχια  πολυβάθμια φυγοκεντρική ακτινικής ροής  4¨ εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη μαζί με κινητήρα

- θα πρέπει να αντλεί ~ 7 m3/h στα 90 m μανομετρικό

- η αντλία θα είναι συζευγμένη απευθείας  με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

- το περίβλημα της αντλίας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- Θάλαμοι – πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- άξονας και κόπλερ να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- στην αναρρόφηση να υπάρχει ισχυρό μεταλλικό ανοξείδωτο  φίλτρο

- στο σώμα της αντλίας να είναι κατάλληλα  προσαρμοσμένοι ανοξείδωτοι  δακτύλιοι βαρέως τύπου για την συγκράτηση του συγκροτήματος με συρματόσχοινο

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  2900rpm με συχνότητα 50hz

- να είναι κατάλληλη για άντληση υφάλμυρου  έως 6000 μS

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση

17)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  4” ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ AISI 304)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΟΡΓΟΝΙΟΥ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  την  αντλία καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο  αντλιοστάσιο ύδρευσης  του Γοργονιού στην περιοχή Πλάκα Λέρου για να καλύψει τις νέες ανάγκες σε νερό.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα είναι υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη 4”, θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση καθαρού νερού από το αντλιοστάσιο του Γοργονιού Λέρου. Το νερό στην συνέχεια θα οδηγηθεί μέσο δικτύου μεταφοράς στην κεντρική δεξαμενή Μεροβιγλίου Λέρου.

##### Γ.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι υποβρύχια  πολυβάθμια φυγοκεντρική ακτινικής ροής 4¨ εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη μαζί με κινητήρα

- το σώμα αναρρόφησης και κατάθλιψης να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- το περίβλημα της αντλίας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- Θάλαμοι – πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- άξονας και κόπλερ να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- θα πρέπει να αντλεί ~ 4m3/h στα 120 m μανομετρικό

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  2900rpm με συχνότητα 50hz

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση

18)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  4” ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ AISI 304)

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τεμ 1

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  το αντλητικό συγκρότημα καθαρού νερού  που θα τοποθετηθεί στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης  της  Αγίας Ειρήνης στην περιοχή Αμμουδαριές Λέρου για να καλύψει τις νέες ανάγκες σε νερό.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπό προμήθεια αντλία θα είναι υποβρύχια πολυβάθμια φυγοκεντρική ανοξείδωτη 4”, θα πρέπει να είναι καινούργια και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση καθαρού νερού από το αντλιοστάσιο ύδρευσης  της Αγίας Ειρήνης στην περιοχή Αμμουδαριές Λέρου. Το νερό στην συνέχεια θα οδηγηθεί μέσο δικτύου μεταφοράς στην κεντρικό Αντλιοστάσιο.

##### Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- η ηλεκτροκίνητη αντλία θα είναι υποβρύχια  πολυβάθμια φυγοκεντρική ακτινικής ροής  4¨ εξ’ ολοκλήρου ανοξείδωτη μαζί με κινητήρα

- θα πρέπει να αντλεί ~ 6 m3/h στα 75 m μανομετρικό

- η αντλία θα είναι συζευγμένη απευθείας  με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής

- το περίβλημα της αντλίας να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- Θάλαμοι – πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- άξονας και κόπλερ να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- η βαλβίδα αντεπιστροφής να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304

- στην αναρρόφηση να υπάρχει ισχυρό μεταλλικό ανοξείδωτο  φίλτρο

- στο σώμα της αντλίας να είναι κατάλληλα  προσαρμοσμένοι ανοξείδωτοι  δακτύλιοι βαρέως τύπου για την συγκράτηση του συγκροτήματος με συρματόσχοινο

- να είναι τριφασική (τάση λειτουργίας 400V +-10%)  2900rpm με συχνότητα 50hz

- να είναι κατάλληλη για άντληση υφάλμυρου  έως 6000 μS

-  πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης  στα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας που αναφέρονται παραπάνω

-    να  έχει μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής όταν το αντλούμενο νερό έχει μικρές ποσότητες άμμου

-     να είναι εύκολη η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για γρήγορη, αξιόπιστη, και οικονομική συντήρηση

19)      ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΡΗΝΑΣ

Τεμ 3

##### Α.  ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις  που αφορά  τον  κινητήρα μονοβάθμιας αντλίας οριζοντίου άξονα καθαρού νερού  που είναι τοποθετημένη στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης  της Ρήνας στο Παρθενι Λέρου.

##### Β.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο  υπό προμήθεια κινητήρας θα είναι καινούργιος  και θα χρησιμοποιηθεί από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λέρου με κύριο έργο την άντληση καθαρού  νερού από την υδρομάστευση της Ρήνας. Υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα αντλητικά συγκροτήματα που έχει καταστραφεί ο κινητήρας και χρίζει αντικατάστασης. Η εγκατεστήμενη αντλία είναι εταιρείας Anavalos τύπου ΜΚΤ 40-250 παροχής 35 m3/h με μανομετρικό 100 m .

##### Γ.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- τριφασικός κινητήρας  380V

- 30 HP /22 KW

- 50 Hz

- 2900 rpm

- 39 A

- IP 55

Δ.		ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει :

Εγγύηση καλής λειτουργίας για τις αντλίες και τον εξοπλισμό που τις συνοδεύει για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Υπηρεσία.

Ε.		ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να

διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για τα προσφερόμενα είδη για 10 έτη τουλάχιστον ο

οποίος είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τον οποίο δεσμεύονται οι κατασκευαστές.

ΣΤ.		ΕΝΤΥΠΑ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

1.		Κάθε αντλία να συνοδεύεται από τα παρακάτω :

1.1	Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για την αντλία.

Τα παραπάνω έντυπα θα είναι στην Ελληνική.

Ζ.		ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τις υπό προμήθεια αντλίες στις αποθήκες της Υπηρεσίας, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα  από την ανακοίνωση κατακύρωσης της προμήθειας στον προμηθευτή. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με το συνολικό κόστος μεταφοράς των αντλιών στις αποθήκες του Δήμου.

Η παραλαβή θα γίνει εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Έλεγχος – Δοκιμές – Παραλαβή Ειδών

Κατά την παραλαβή, στον τόπο του έργου, θα ελεγχθεί η ποσότητα, η πληρότητα ,η αρτιότητα των αντλιών. Εάν οι εν λόγω αντλίες παρουσιάζουν πρόβλημα, ή δεν πληρούν κάποιο από τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά,  δεν θα παραλαμβάνεται, μέχρι την άρτια αντικατάσταση τους.

Λέρος,    1  / 06  /2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ…    /   /2017……                			   Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΛΗΝΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ                                                    ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                               ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

###### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

###### ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                              ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΛΙΩΝ 2017

###### ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ

###### ΚΑ  25.7131.0001 (45.000,00 €)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ σε Euro ανευ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑ 25.7131.0001 (45.000,00€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ |  |  |  |
| - 1. | ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΚΚΙΟΥ | 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
|  | ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΜΟΛΙΘΟΥ | 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
|  | ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΡΙΘΩΝΙΟΥ | 2 | 2.250,00 | 4.500,00 |
|  | ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ | 1 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| - Α | ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΚΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ | 1 | 200,00 | 200,00 |
| - 2. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΚΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| - 3. | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ | 3 | 2.750,00 | 8.250,00 |
|  | ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ | 2 | 1000,00 | 2.000,00 |
| - 4. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΛΙΝΤΩΝ | 2 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| - 5. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 |
| - 6. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥ | 1 | 500,00 | 500,00 |
| - 7. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΝΗΣ | 1 | 500,00 | 500,00 |
| - 8. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1 | 850,00 | 850,00 |
| - 9. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 1 | 900,00 | 900,00 |
| - 10. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΖΩΡΖΟΥ | 1 | 800,00 | 800,00 |
| - 11. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕΡΙΚΙΑΣ | 1 | 500,00 | 500,00 |
| - 12. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΟΡΓΟΝΙΟΥ | 1 | 500,00 | 500,00 |
| - 13. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ | 1 | 400,00 | 400,00 |
|  | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΡΗΝΑΣ | 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  | 38.350,00 € |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  | 6.519,50 € |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 44.869,50 € |

Λέρος,   1  / 06  /2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ…      /2017  …                			                        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΕΛΛΗΝΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ                                                          ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                               ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

###### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

###### ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                                                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΛΙΩΝ 2017

###### ΔΗΜΟΣ  ΛΕΡΟΥ

###### ΚΑ  25.7131.0001 (45.000,00 €)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ σε Euro ανευ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑ 25.7131.0001 (45.000,00€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ |  |  |  |
| - 1. | ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΚΚΙΟΥ | 1 |  |  |
|  | ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΜΟΛΙΘΟΥ | 1 |  |  |
|  | ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΡΙΘΩΝΙΟΥ | 2 |  |  |
|  | ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ | 1 |  |  |
| - Α | ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΚΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ | 1 |  |  |
| - 2. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΚΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ | 1 |  |  |
| - 3. | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ | 3 |  |  |
|  | ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ | 2 |  |  |
| - 4. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΛΙΝΤΩΝ | 2 |  |  |
| - 5. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2 |  |  |
| - 6. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΥΤΩΡΙΟΥ | 1 |  |  |
| - 7. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΝΗΣ | 1 |  |  |
| - 8. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ | 1 |  |  |
| - 9. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 1 |  |  |
| - 10. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΖΩΡΖΟΥ | 1 |  |  |
| - 11. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕΡΙΚΙΑΣ | 1 |  |  |
| - 12. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΟΡΓΟΝΙΟΥ | 1 |  |  |
| - 13. | ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ | 1 |  |  |
|  | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΡΗΝΑΣ | 2 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |

ΛΕΡΟΣ      /     /2017

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ